ICS 号

中国标准文献分类号

团 体 标 准

T/CGMA 10105－20××

消雾节水机械通风冷却塔

Plume Abatement Cooling Towers

（征求意见稿）

20××-××-××发布                          20××-××-××实施

中国通用机械工业协会冷却设备分会  发布

目   次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  消雾节水机械通风冷却塔	1

3.2  干湿式消雾节水机械通风冷却塔	1

3.2.1  干式换热模块	2

3.2.2  干湿区调风装置	2

3.2.3  空气混合装置	2

3.3  冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔	2

3.3.1  冷凝模块	2

3.3.2  风道	2

3.3.3  环境空气调节装置	2

3.3.4  风道门	2

3.4  节水率	2

4  产品分类	3

4.1  产品型式	3

4.2  产品标记	5

5  技术要求	6

5.1  冷却性能	6

5.2  消雾性能	6

5.3  节水性能	6

5.4  飘水率	6

5.5  干湿式消雾节水机械通风冷却塔消雾部件	6

5.5.1  干式换热模块	6

5.5.2  干湿区调风装置	6

5.6  冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔部件	7

5.6.1  冷凝模块	7

5.6.2  风道	7

5.6.3  环境空气调节装置	7

5.6.4  风道门	7

6  试验方法	7

6.1  冷却能力	7

6.2  消雾节水性能	7

6.3  飘水率	8

6.4  干式换热模块	8

6.5  冷凝模块	8

7  检验规则	8

7.1  检验分类	8

7.2  出厂检验	8

7.2.1  检验项目	8

7.2.2  抽样	8

7.2.3  判定规则	8

7.3  型式检验	9

7.3.1  检验项目	9

7.3.2  检验条件	9

7.3.3  抽样	9

7.3.4  判定规则	9

8  标志、包装、运输和贮存	10

8.1  标志	10

8.2  包装	10

8.3  运输	10

8.4  贮存	10

8.5  随机文件	10

消雾节水机械通风冷却塔

# 1  范围

本标准规定了消雾节水机械通风冷却塔的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB / T 7190.1-2018   机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔；

GB∕T 7190.2-2018  机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔；

T/CECS 517-2018  消雾节水型冷却塔验收测试规程；

T/CECS 118-2017  冷却塔验收测试规程；

GB/T 151-2014  热交换器；

# 3  术语和定义

GB/T 7190.1-2018，GB/T 7190.2-2018，T/CECS 517-2018 界定及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  消雾节水机械通风冷却塔  Water-saving plume abatement mechanical-draft cooling tower

采取了消雾节水措施，具有消雾节水作用的机械通风冷却塔，包含干湿式消雾节水机械通风冷却塔和冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔。

## 3.2  干湿式消雾节水机械通风冷却塔  Dry/wet plume abatement mechanical-draft cooling tower

同时布置空冷塔散热器和湿冷塔淋水填料的冷却塔，且空冷散热器的热负荷取自循环冷却水。

### 3.2.1  干式换热模块  Dry heat exchange module

干湿式消雾节水机械通风冷却塔干区布置的利用上塔的循环水作为热源与环境冷空气进行间壁换热的散热器。

### 3.2.2  干湿区调风装置  Air conditioning device in dry and wet section

干湿式消雾节水机械通风冷却塔的干区和湿区调节风量的电动（手动）百叶窗或其他型式的调风装置。

### 3.2.3  空气混合装置  Air mixing device

干湿式消雾节水机械通风冷却塔对干区的干热空气和湿区的饱和湿热空气进行空气混合的装置。

## 3.3  冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔 Modular plume abatement mechanical-draft cooling tower

同时布置冷凝模块和淋水填料，利用环境的冷空气与湿区的湿热空气进行冷凝换热，从而起到消雾节水作用的机械通风冷却塔。

### 3.3.1  冷凝模块  Module

利用环境的冷空气与湿区的湿热空气进行冷凝换热的间壁式换热模块。

### 3.3.2  风道  Air duct

将环境空气引入冷却塔内，并进行冷热空气分隔的通道。

### 3.3.3  环境空气调节装置  Air conditioning device

在风道环境空气入口设置，用于调节进风量的电动（手动）百叶窗或其他型式的装置。

### 3.3.4  风道门  Air duct door

用于切换消雾/非消雾的装置。

## 3.4  节水率  Water-saving rate

干式换热模块的消雾节水机械通风冷却塔节水率指干区冷却热量与总冷却热量之比，仅针对干区热负荷取自循环冷却水的消雾节水型冷却塔。

冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔节水率指模块冷凝水量与蒸发水量的比值。

# 4  产品分类

## 4.1  产品型式

消雾节水机械通风冷却塔分为干湿式消雾节水机械通风冷却塔和冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔两类，冷凝模块式有阶梯与菱形两种布置方式。

图4.1.1 干湿式消雾节水机械通风冷却塔示意图

1—干式换热模块； 2—填料； 3—空气混合装置； 4—收水器； 5—配水系统；          6—风机系统； 7—风筒； 8—栏杆； 9—电机； 10—面板； 11—干湿区调风装置；

12—检修走道； 13—湿式管路及阀门； 14—干式管路及阀门；15—水池；

图4.1.2 冷凝模块式（阶梯布置）消雾节水机械通风冷却塔示意图

1—填料； 2—配水系统； 3—冷凝模块； 4—风道； 5—风道门； 6—收水器；           7—风机系统； 8—风筒； 9—栏杆； 10—电机； 11—面板； 12—环境空气调节装置；

13—检修走道； 14—进水管路及阀门； 15—水池；

图4.1.3 冷凝模块（菱形布置）式消雾节水机械通风冷却塔示意图

1—填料； 2—收水器； 3—配水系统； 4—风机系统； 5—冷凝模块； 6—风道门；           7—风道； 8—风筒； 9—环境空气调节装置； 10—电机； 11—栏杆；

## 4.2  产品标记

消雾节水机械通风冷却塔、名义冷却水流量、热工参数(进/出水温/湿球)、消雾方式 (干湿式D/冷凝式M)进行标记。

示例：名义冷却水流量2000 m3/h，热工参数（进水温度/出水温度/湿球：43/33/28℃），消雾方式：干湿式D。

标记为：PA—2000—43/33/28℃—D。

# 5  技术要求

5.1 一般要求

复合材料件、金属件、及淋水填料技术要求应符合GB∕T 7190.1-2018，GB∕T/7190.2-2018的要求。

## 5.2  性能要求

## 5.2.1 冷却能力应不小于95%。

## 5.2.2 设计消雾点干球5℃，相对湿度为85%，消雾指数应满足大于100%。

## 5.2.3 节水性能应满足设计要求。

## 5.2.4 飘水率不应大于0.005%。

## 5.3  干湿式消雾节水机械通风冷却塔消雾部件要求

### 5.3.1  干式换热模块应满足以下要求：

- 干式换热模块内外表面应做清洁处理，确保干燥、清洁。

- 管箱上所有密封面不允许有表面斑痕和贯通的刻痕。

- 基管外表面须除锈至露出金属光泽，不应有锈痕。

- 翅片与基管的连接应紧密、无松弛。

- 干式换热模块应进行1.25倍设计压力的压力试验。

### 5.3.2  干湿区调风装置应符合下列规定：

- 干湿区调风装置宜采用百叶窗形式。

- 干湿区调风装置应开、闭灵活。

## 5.4  冷凝模块式消雾节水机械通风冷却塔部件要求

### 5.4.1  冷凝模块基片若采用以PVC为基材的薄膜，基片与成型片应符合以下要求：

a）外观：成型片上不得有破损孔，成型片片边不得有破裂或明显的缺口；片面不得翘曲、起拱。

b）厚度：平片不低于0.35mm，成型片最薄处不小于0.2mm。

### 5.4.2  风道加工应符合下列规定：

a) 风道采用玻璃钢材质或其他材质。若采用玻璃钢密封板厚度应不小于1.5mm，风道中相邻隔风板之间的搭接不小于100mm，搭接处宜采用耐候型密封胶进行密封。

b) 隔风板与冷却塔外壁之间的缝隙应采用耐候型密封胶等材料进行密封。

### 5.4.3  环境空气调节装置应满足下列要求：

a）环境空气调节装置宜采用百叶窗形式。

b）环境空气调节装置应实现多角度调节。

### 5.4.4  风道门加工安装应符合下列规定：

a) 风道门宜采用玻璃钢材质或其他轻质材料，若玻璃钢材质风道门厚度应不小于3mm。

b) 风道门与风道之间应设有密封措施。

c) 风道门应配备调节装置，能够实现风道门开闭灵活，应实现塔外操作。

# 6  试验方法

6.1 塔体的复合材料件、金属材料件、填料试验按GB∕T 7190.2-2018。

## 6.2.1 冷却能力试验按GB∕T 7190.2-2018。

## 6.2.2 消雾性能试验按T/CECS 517-2018消雾节水型冷却塔验收测试规程。

## 6.2.3 飘水率试验按GB∕T 7190.2-2018。

## 6.3  干式换热模块压力试验按GB/T 151-2014，其它要求采用目测和逐件调试。

## 6.4  冷凝模块的外观、厚度应按DL/T 742。

# 7  检验规则

## 7.1  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

## 7.2  出厂检验

### 7.2.1  检验项目

出厂检验项目包括复合材料件的外观及力学性能、金属件外观、填料外观及力学性能、干式换热模块的外观及密封性、干湿区调风装置的外观、冷凝模块的外观及厚度、风道组件的外观及厚度、环境空气调风装置的外观、风道门的外观。其他冷却塔部件的检验参照GB∕T 7190.2-2018。

### 7.2.2  抽样

以同原材料、同工艺、同类型的冷却塔为1批，每批抽检1台。

### 7.2.3  判定规则

- 复合材料件、金属件、填料的判定规则参照GB∕T 7190.2-2018。

- 干式换热模块的外观及密封性、干湿区调风装置的外观符合5.5规定为合格。如不符合，允许采取一次修补措施，否则判相应项为不合格。

- 冷凝模块的外观及厚度、风道组件的外观及厚度、环境空气调风装置的外观、风道门的外观符合5.6规定为合格。如不符合，允许采取一次修补措施，否则判相应项为不合格。

- 以上各项全部符合要求，则判冷却塔出厂检验合格。其他有两个或两个以上不合格项时，则判冷却塔为不合格，如有一个不合格项时，则判冷却塔为合格，同时应注明不合格项。

## 7.3  型式检验

### 7.3.1  检验项目

第5章中的全部项目。

### 7.3.2  检验条件

有下列条件之一时应进行型式检验：

- 首制塔；

- 主要原材料或工艺方法有较大改变时；

- 正常生产每满三年时；

- 停产一年以上，恢复生产时；

### 7.3.3  抽样

以同项目、同规格的冷却塔为一批，每批抽检一台。

### 7.3.4  判定规则

- 复合材料件、金属件、填料的判定规则参照GB∕T 7190.2-2018。

- 干式换热模块的外观及密封性、干湿区调风装置的外观符合5.5要求为合格，否则判相应项为不合格。

- 冷凝模块的外观及厚度、风道组件的外观及厚度、环境空气调风装置的外观、风道门的外观符合5.6规定为合格，否则判相应项为不合格。

- 以上各项全部符合要求，则判冷却塔出厂检验合格。其他有两个或两个以上不合格项时，则判冷却塔为不合格，如有一个不合格项时，则判冷却塔为合格，同时应注明不合格项。

# 8  标志、包装、运输和贮存

## 8.1  标志

在塔体适当部位安装铭牌，内容至少包括：

- 产品标记；

- 制造厂名和生产日期等；

- 主要涉及参数，包括空气湿球温度、大气压力、进塔水温、出塔水温、循环水流量、风机直径、电机功率、消雾方式等。

## 8.2  包装

包装应牢固可靠，有安全起吊标志。

## 8.3  运输

8.3.1干式换热模块、冷凝模块上不应堆放重物。

8.3.2 其他部件的运输可参照GB∕T 7190.2-2018。

## 8.4  贮存

8.4.1 干式换热模块应妥善保管，采取防止变形和防腐蚀措施。

8.4.2 冷凝模块防止暴晒和堆压重物，应存在处于干燥、防水、防火、无腐蚀性介质。

8.4.3 其他部件的贮存参照GB∕T 7190.2-2018。

## 8.5  随机文件

随同产品应提供以下文件。

- 样本或产品说明书：内容包括设计湿球温度、进出塔水温、冷却水流量、风            量、电动机功率、主要安装尺寸、基本尺寸、基础荷载，安装、使用及维修说明，热力性能曲线或数据、消雾性能曲线等，以供用户在非标准工况时确定冷却塔的有关参数；

- 出厂合格证；

- 产品易损件明细表；

- 装箱单。